## Hoja TEMA
HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS — INTERCAMBIADOR DE CASCO Y TUBOS (TEMA)
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Ítem / Tag | E-101
Servicio | Condensador de vapor de agua
Cliente / Proyecto | Práctica Integradora
Tipo TEMA | BEM
Orientación | Horizontal
Cascos en serie | 1
2. CONDICIONES DE OPERACIÓN Y PROCESO
Parámetro | Lado casco | Lado tubos | Unidad
Fluido | Vapor de agua saturado | Agua de enfriamiento | -
Caudal másico | 2 | 70.27 | kg/s
Temperatura de entrada | 120.2 | 25 | °C
Temperatura de salida | 120.2 | 40 | °C
Presión de operación | 200 | 400 | kPa abs
Calor latente de condensación | 2201.9 | - | kJ/kg
Densidad (líquido / vapor) | 942.9 / 1.129 | 995 | kg/m³
Viscosidad | 0.2320 | 0.7600 | mPa·s
Conductividad térmica | 0.685 | 0.62 | W/m·K
Calor específico | - | 4178 | J/kg·K
Velocidad | 32.02 | 1.98 | m/s
Factor de ensuciamiento | 9e-05 | 0.00035 | m²·K/W
Δp admisible | 20 | 70 | kPa
Δp calculada (sin codos ni boquillas) | 19.03 | 14.14 | kPa
Carga térmica Q | 4403.8 |  | kW
DMLT (contracorriente) | 87.49 |  | °C
Factor Ft | 1 |  | -
3. DATOS GEOMÉTRICOS Y CONSTRUCTIVOS
Parámetro | Haz tubular | Carcasa | Unidad
Diámetro externo / interno de tubo | 19.05 / 14.83 |  | mm
Diámetro interno de carcasa Ds |  | 539.8 | mm
Número de tubos por casco (Nt) | 206 |  | -
Longitud de tubo (L) | 3.66 |  | m
Número de pasos por tubo | 1 |  | -
Arreglo de tubos | Triangular 60° |  | -
Paso de tubos (Pt) | 23.81 |  | mm
Material | Acero al carbono | Acero al carbono | -
Espaciado de deflectores (B) |  | 512.8 | mm
Número de deflectores |  | 6 | -
Corte de deflector |  | 25 % segmentado | -
Superficie por casco |  | 45.1225 | m²
4. RESULTADOS DE DESEMPEÑO TÉRMICO E HIDRÁULICO
Parámetro | Valor |  | Unidad
ho (coeficiente película lado casco) | 6257.4 |  | W/m²·K
hi (coeficiente película lado tubos) | 9638 |  | W/m²·K
Uc (limpio) | 2934.3 |  | W/m²·K
Ud (diseño) | 1115.6 |  | W/m²·K
Rd_calc = (Uc - Ud)/(Uc·Ud) | 0.00055558 |  | m²·K/W
Rd_requerido | 0.00054 |  | m²·K/W
Área de intercambio requerida | 44.32 |  | m²
Área de intercambio proporcionada | 45.1225 |  | m²
Exceso de área | 1.8107 |  | %
Δp calculada lado casco | 19.03 |  | kPa
Δp calculada lado tubos | 14.14 |  | kPa
Cumple Rd y Δp | SÍ |  | -
Notas: Q = Wh·λ; coef. de condensación por Nusselt/Kern; lado sensible Gnielinski/Kern; Δp sin codos ni boquillas. Δp con vapor condensante afectada por factor 0.5.

## Iteraciones
Registro de decisiones del agente
Q = 4,403.8 kW ¦ Wc = 70.270 kg/s ¦ DMLT = 87.49 °C
Ns = 1 casco(s) en serie -> Ft = 1.000
[1] Ud_est= 2000.0 A'= 25.17 m2 -> Nt=138x1, n=1, L=3.05, Ds=489 mm, B=489 mm ¦ hi=13583 ho=6161 Uc=3283 Ud=1998 Rd=0.00020 (req 0.00054) dPt=25.5 kPa dPs=19.3 kPa
Rd_calc < Rd_req -> el agente aumenta el área (reduce Ud_est)
[2] Ud_est= 1161.9 A'= 43.32 m2 -> Nt=198x1, n=1, L=3.66, Ds=540 mm, B=513 mm ¦ hi=9971 ho=6234 Uc=2968 Ud=1161 Rd=0.00052 (req 0.00054) dPt=15.3 kPa dPs=19.0 kPa
Rd_calc < Rd_req -> el agente aumenta el área (reduce Ud_est)
[3] Ud_est= 1119.2 A'= 44.98 m2 -> Nt=206x1, n=1, L=3.66, Ds=540 mm, B=513 mm ¦ hi=9638 ho=6257 Uc=2934 Ud=1116 Rd=0.00056 (req 0.00054) dPt=14.1 kPa dPs=19.0 kPa
Cumple Rd y Δp con exceso de área 1.8 % -> CONVERGE